NOME AZIENDA

Idirizzo sede

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Codice di Prevenzione Incendi applicato integralmente

Attività non soggetta a controllo DPR 151/2011 — non a basso rischio ai sensi dell’Allegato I DM 3/9/2021

Valutazione redatta ai sensi degli artt. 28 e 46 del D.Lgs. 81/08 e del DM 3 agosto 2015 (Sezioni G e S)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Questa valutazione si applica SOLO se: l'attività NON è soggetta a controllo VVF (DPR 151/2011), NON esiste una RTV verticale specifica applicabile, e ALMENO UNO dei requisiti dell'Allegato I al DM 3/9/2021 (≤100 occupanti, ≤1.000 m², quota tra -5 e +24 m) NON è soddisfatto. — Verificare sempre questa qualificazione PRIMA di procedere: la sezione VRI-2 guida passo-passo questa verifica e va compilata per prima. — Se anche un solo requisito di soggezione VVF cambia nel tempo, la presente valutazione decade e va aggiornata (vedi VRI-12).

| ANAGRAFICA |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale | [Ragione Sociale S.r.l.] |
| Sede legale / Unità produttiva | [Indirizzo — CAP Comune (Prov.)] |
| Codice ATECO | [XX.XX.XX — Descrizione] |
| Superficie lorda complessiva | [____ m²] — da rilievo/planimetria |
| Affollamento complessivo | [____ occupanti] — lavoratori + terzi |
| Quote dei piani | [da ____ m a ____ m] |

| FIGURE DI RIFERIMENTO |  |
| --- | --- |
| Datore di lavoro | [Nome Cognome] |
| RSPP | [Nome Cognome — Studio/Società] |
| RLS | [Nome Cognome] |

| SOTTOSCRIZIONI — artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATORE DI LAVORO [Nome Cognome] Data: ____________ Firma: ____________ | RSPP [Nome Cognome — Studio] Data: ____________ Firma: ____________ | RLS (presa visione) [Nome Cognome] Data: ____________ Firma: ____________ |

| Rev. | Data | Redatto da | Descrizione della modifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | [gg/mm/aaaa] | [Nome Cognome — RSPP] | Prima stesura |

VRI-1 — SCOPO E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Valutazione del Rischio Incendio (VRI) è redatta ai sensi degli artt. 17, 28 e 46 del D.Lgs. 81/08, in combinazione con il DM 2 settembre 2021 (classificazione del rischio) e il DM 3 settembre 2021 (Minicodice, percorso di qualificazione normativa). Costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.

L’attività oggetto della presente valutazione NON è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (verifica analitica in VRI-2) e NON è classificabile a basso rischio ai sensi dell’Allegato I al DM 3/9/2021, in quanto almeno uno dei requisiti dimensionali non è soddisfatto. Si applica pertanto integralmente il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.), Sezioni G e S, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del DM 3/9/2021.

| Fonte | Estremi | Rilevanza per la presente VRI |
| --- | --- | --- |
| D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 | Artt. 17, 28, 29, 46 | Obbligo datoriale di valutazione di tutti i rischi, incluso quello incendio; aggiornamento; informazione/formazione. |
| DM 3 agosto 2015 e s.m.i. | Codice di Prevenzione Incendi | Metodologia di valutazione (G.2, G.3), profili di rischio, strategia antincendio S.1–S.10. |
| DM 2 settembre 2021 | Decreto GSA | Criteri di classificazione del rischio (basso/non basso) e gestione della sicurezza antincendio. |
| DM 3 settembre 2021 | Minicodice | Percorso di qualificazione normativa (art. 2) e requisiti Allegato I per il basso rischio. |
| DM 1 settembre 2021 | Decreto Controlli | Manutenzione e controllo periodico degli impianti e delle attrezzature antincendio. |
| DPR 151/2011 e Allegato I | Regolamento prevenzione incendi | Verifica di non assoggettamento (binario parallelo, vedi VRI-2). |
| DPR 22 ottobre 2001, n. 462 | Verifica impianti | Verifica periodica impianti di messa a terra, scariche atmosferiche e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (S.10). |
| Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 | Formazione antincendio | Livelli di formazione (1/2/3) conseguenti alla classificazione del rischio. |

VRI-2 — VERIFICA DEL PERCORSO NORMATIVO APPLICABILE

Il DM 3/9/2021, art. 2, individua un percorso a tre fasi successive per individuare la disciplina tecnica antincendio applicabile ai luoghi di lavoro. La presente sezione documenta in modo analitico perché a questa attività si applica integralmente il Codice di Prevenzione Incendi quale regola tecnica generale, e va compilata per PRIMA, prima di qualunque altra sezione.

Esiste una regola tecnica verticale del Codice per questa attività (soggetta a controllo VVF)?

↓  NO (vedi VRI-2.1)

Esiste una regola tecnica di settore pre-Codice applicabile?

↓  NO (vedi VRI-2.2)

Sono soddisfatti TUTTI i requisiti del basso rischio (Allegato I, DM 3/9/2021)?

↓  NO (vedi VRI-2.3)

SI APPLICA INTEGRALMENTE IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (Sezioni G e S)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Procedere nell'ordine: prima verificare se esiste una regola tecnica verticale del Codice per attività soggette a controllo VVF, poi se esiste una regola tecnica di settore previgente, infine se sussistono TUTTI i requisiti per il rischio basso (Allegato I, p.to 1, comma 2, lett. a-f). Solo se tutte e tre le verifiche danno esito negativo si applica integralmente il Codice come regola tecnica generale. — Se TUTTI i requisiti del basso rischio sono soddisfatti, si applica il Minicodice (DM 3/9/2021, Allegato I) e questo documento NON è quello corretto da usare — serve il template dedicato al basso rischio. — Conservare evidenza documentale di ogni risposta (planimetria quotata, conteggio occupanti, elenco sostanze e lavorazioni, eventuale verifica preliminare presso il Comando VVF).

VRI-2.1 — Verifica integrata del percorso di qualificazione normativa

| Verifica | Soglia / riferimento | Esito |
| --- | --- | --- |
| A. L’attività rientra in una delle voci dell’Allegato I al DPR 151/2011? | [voce n. ___ se sì] | ☐ Sì ☐ No |
| A.1 Se sì, esiste una RTV del Codice (Sezione V) applicabile a quella voce? | Sezione V del Codice | ☐ Sì ☐ No ☐ N.A. |
| B. Esiste una regola tecnica di settore pre-Codice specifica (es. DM 18/3/1996, DM 1/2/1986)? | [indicare RT se sì] | ☐ Sì ☐ No |
| C.a Affollamento complessivo | ≤ 100 occupanti | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| C.b Superficie lorda complessiva | ≤ 1.000 m² | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| C.c Quota dei piani | tra -5 m e +24 m | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| C.d Non si detengono/trattano materiali combustibili in quantità significative | qf ≤ 900 MJ/m² (soglia indicativa) | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| C.e Non si detengono/trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative | vedi VRI-5/VRI-6 | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| C.f Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio | vedi VRI-4/VRI-6 | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |
| D. L’attività è ubicata in un’attività non soggetta a controllo DPR 151/2011 (rif. punto A) | coerenza con A | ☐ Soddisfatto ☐ NON soddisfatto |

Nota: i requisiti C.a–C.f dell’Allegato I devono essere TUTTI soddisfatti contemporaneamente per poter applicare il Minicodice. Se anche uno solo risulta NON soddisfatto, si applica integralmente il Codice.

[Requisito/i non soddisfatto/i] — indicare quale/i, con dato numerico a supporto

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Se la verifica del punto A risulta positiva (attività soggetta) e non esiste RTV applicabile (A.1 = No), questo documento non è più quello corretto: occorre una valutazione di raccordo con il progetto antincendio approvato, con il coinvolgimento del professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno per la parte SCIA/asseverazione.

CONCLUSIONE: in assenza di una regola tecnica verticale del Codice e di una regola tecnica di settore previgente, e non sussistendo tutti i requisiti per la classificazione a basso rischio, si applica integralmente il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015, Sezioni G e S).

VRI-3 — RACCORDO CON IL DVR GENERALE

La presente VRI costituisce parte speciale, dedicata al rischio incendio, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28 D.Lgs. 81/08. Resta ferma l’unitarietà della valutazione complessiva dei rischi: le misure di prevenzione e protezione qui individuate si integrano, senza sovrapporsi, con le altre sezioni del DVR (rischio elettrico, chimico, meccanico, ecc.).

| DVR GENERALE — ESTREMI |  |
| --- | --- |
| Data ultima revisione DVR | [gg/mm/aaaa] |
| Sezioni del DVR collegate | [es. rischio elettrico, rischio chimico] |
| Piano di Emergenza collegato | [Rif. PE — Rev. ___ del gg/mm/aaaa] |

VRI-4 — DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ, LAYOUT, PROCESSI, AFFOLLAMENTO

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Punto di partenza obbligato (FASE 1 della metodologia): descrivere cosa si fa DAVVERO, non la denominazione commerciale o il codice ATECO. — Indicare lavorazioni reali, sostanze realmente presenti e quantità, layout, confini con altre attività, affollamento reale (lavoratori + terzi, distinguendo occupanti familiari e non familiari ai luoghi — rilevante per δocc in VRI-8).

VRI-4.1 — Descrizione dell’attività

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Descrivere l’attività REALE: non il nome commerciale né il codice ATECO, ma cosa avviene fisicamente nei locali. — Struttura suggerita: (a) cosa si produce/lavora/vende/eroga; (b) lavorazioni con rischio incendio specifico (saldatura, verniciatura, ecc.); (c) orari e turni, incluse attività fuori orario presidiato; (d) presenza di lavoratori solitari o senza sorveglianza; (e) variabilità stagionale o per commessa delle lavorazioni. — Attenzione: le attività fuori orario presidiato (pulizie notturne, sistemi automatici di ricarica, locali tecnici continuativamente alimentati) devono essere citate esplicitamente perché influenzano direttamente i livelli S.5 e S.7.

| Aspetto | Descrizione |
| --- | --- |
| Attività svolta (cosa avviene realmente) | [descrivere] |
| Lavorazioni con rischio specifico (saldatura, verniciatura, uso fiamme, ecc.) | [descrivere] |
| Orari di attività / turni / giorni festivi | [descrivere] |
| Presenza fuori orario presidiato (pulizie, ricariche, sistemi automatici) | [descrivere] |
| Variabilità stagionale o per commessa (picchi di materiale, lavoratori esterni) | [descrivere] |

VRI-4.2 — Layout e dati dimensionali

| Locale/Area | Superficie (m²) | Destinazione d’uso |
| --- | --- | --- |
| [denominazione locale] | [__ m²] | [destinazione] |
| [denominazione locale] | [__ m²] | [destinazione] |
| [denominazione locale] | [__ m²] | [destinazione] |
| [denominazione locale] | [__ m²] | [destinazione] |

VRI-4.3 — Affollamento

| Categoria occupanti | Numero | Familiarità con i luoghi |
| --- | --- | --- |
| Lavoratori dipendenti | [n.] | ☐ familiari ☐ non familiari |
| Lavoratori di terzi/appaltatori abituali | [n.] | ☐ familiari ☐ non familiari |
| Pubblico/clienti/visitatori occasionali | [n.] | ☐ familiari ☐ non familiari |
| Punte di affollamento occasionali/stagionali | [n.] | ☐ familiari ☐ non familiari |

VRI-4.4 — Confini e interferenze con altre attività

[Compartimentazioni esistenti, attività limitrofe, eventuali promiscuità strutturali o impiantistiche]

VRI-5 — MATERIALI COMBUSTIBILI E SOSTANZE PERICOLOSE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Indicare solo ciò che è realmente presente, con quantità, modalità di stoccaggio e di utilizzo. — Le quantità qui rilevate alimentano direttamente il calcolo del carico di incendio in VRI-8 (percorso tabellare o analitico).

A · MATERIALI RICORRENTI — presenti nella generalità delle attività

| Materiale/sostanza | Presenza tipica | Attenzione in sopralluogo |
| --- | --- | --- |
| Solventi e diluenti per pulizia (alcol denaturato, acetone) | 0,5–5 litri, armadietto dedicato, uso occasionale | Verificare chiusura ermetica e separazione da fonti di calore |
| Vernici, smalti, solventi di verniciatura | Quantità variabile col ciclo produttivo; armadio o deposito dedicato | Verificare aerazione del deposito e compatibilità chimica tra prodotti |
| Gasolio / GPL riscaldamento | Da serbatoio o bombola, locale tecnico dedicato | Verificare separazione REI del locale tecnico |
| Oli lubrificanti e idraulici | Fusti o taniche, rabbocchi periodici | Verificare bacino di contenimento anti-sversamento |
| Imballaggi (cartone, plastica, pallet legno) | Spesso sottostimati: percepiti come rifiuto, non come combustibile | Censire la quantità realmente accumulata in attesa di smaltimento |
| Bombole gas tecnici (GPL, ossigeno, acetilene) | Saldatura/taglio/produzione | Verificare rastrelliera dedicata in area ventilata |

B · CASI CRITICI — sfuggono alla prima ricognizione, causa reale di incendi accertati

| Materiale/situazione | Perché è un rischio reale | Cosa verificare |
| --- | --- | --- |
| Stracci/materiali imbevuti di olio o solventi | Autocombustione per ossidazione esotermica anche in piccole quantità — causa frequente in officine/laboratori | Presenza di contenitore metallico chiuso e dedicato (non cestino comune) |
| Batterie al litio (carrelli, utensili, dispositivi) | Rischio di innesco in ricarica, poco normato nella prassi corrente | Dove avviene la ricarica e se l'area è sorvegliata/dedicata |
| Polveri combustibili (lavorazioni legno/metallo) | Il rischio reale è l'accumulo diffuso su superfici e canalizzazioni, non la singola lavorazione | Stato di pulizia di canalizzazioni e impianto di aspirazione |
| Materiali di scarto fuori area dedicata | Accumulo in corridoi/retro-locali quasi mai censito formalmente | Verificare passaggi, aree di sosta temporanea, retro-locali |
| Prodotti pulizia in più punti dell'attività | Quantità totale > fabbisogno giornaliero, dispersa invece che centralizzata | Sommare le scorte in cucina, bagni, uffici |
| Carta e toner accumulati in uffici | Contributo al carico di incendio sistematicamente sottostimato | Non escluderli dal censimento solo perché ambiente non industriale |
| Pallet in legno accatastati all'esterno | Innesco esterno capace di propagare l'incendio verso la facciata | Distanza dei cataste dalle facciate dell'edificio |

C · INTERAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO — non emergono da un elenco materiali

| Condizione | Rischio generato | Cosa verificare sul posto |
| --- | --- | --- |
| Ossidanti + materiali organici/riducenti nello stesso locale | Reazioni esotermiche non previste dalla somma dei singoli materiali | Compresenza fisica nello stesso ambiente (es. cloro + organici) |
| Travaso liquidi infiammabili senza messa a terra | Accumulo di elettricità statica come innesco indipendente dal quantitativo | Collegamento equipotenziale e messa a terra dei contenitori |
| Ventilazione reale dei depositi | Spesso inferiore al progetto per scaffalature aggiunte o ostruzioni successive | Confronto tra progetto originario e stato attuale |
| Separazione fisica tra sostanze incompatibili | Stoccaggio per convenienza logistica anziché compatibilità chimica | Verificare il criterio reale di stoccaggio adottato, non quello dichiarato |

Le tabelle sopra sono un PROMEMORIA di ricognizione, NON la rilevazione ufficiale. Compilare la tabella sottostante solo con quanto effettivamente accertato in sopralluogo, area per area.

Rilevazione effettiva — per area e per rilevanza ai fini del carico di incendio

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Compilare UNA tabella per ciascuna area/locale già individuato in VRI-4.1/4.2 (non un elenco unico per l'intera attività): questo collega direttamente il materiale al locale in cui si trova, che è il dato richiesto poi in VRI-8.4 (Rvita per area) e VRI-8.7 (qf,d per area). — Per ciascun materiale, attribuire un livello di RILEVANZA ai fini del carico di incendio e della propagazione, con la stessa logica di probabilità usata in VRI-7 per gli inneschi: ALTA (materiale in quantità significativa, combustibile primario dell'area, es. principale merce stoccata), MEDIA (presente in quantità apprezzabile ma non prevalente, es. imballaggi di supporto, arredi), BASSA (quantità marginale o materiale poco combustibile, es. singola dotazione ufficio). La rilevanza ALTA è quella che più influenza la scelta di δα in VRI-8.2 e la classe δq2 in VRI-8.7. — Duplicare il blocco tabella sottostante per ogni area individuata; nelle attività con poche aree, poche tabelle; nelle attività complesse, una tabella per ciascun locale/reparto.

AREA 1: ____________________ (da VRI-4.1)

| Sostanza/Materiale | Quantità | Stoccaggio | Modalità d’uso | Rilevanza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |

AREA 2: ____________________ (da VRI-4.1)

| Sostanza/Materiale | Quantità | Stoccaggio | Modalità d’uso | Rilevanza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |

AREA 3: ____________________ (da VRI-4.1)

| Sostanza/Materiale | Quantità | Stoccaggio | Modalità d’uso | Rilevanza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |
| [denominazione] | [kg/L] | [luogo/contenitore] | [modalità] | ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa |

Duplicare il blocco per ciascuna area aggiuntiva individuata in VRI-4.1.

VRI-6 — AREE A RISCHIO SPECIFICO (Cap. V.1 Codice)

Le aree a rischio specifico sono individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei criteri elencati al Cap. V.1.1, comma 2, del Codice. Verificare ciascun locale/area dell’attività (vedi VRI-4.2) rispetto a TUTTI gli otto criteri seguenti: basta che UNO sia soddisfatto perché l’area sia classificata a rischio specifico.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — a) Aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative. — b) Aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. — c) Aree con presenza di impianti o componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (Cap. S.10). — d) Aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m², non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto. — e) Aree con presenza di impianti/attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura. — f) Aree con presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere. — g) Aree con presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio. — h) Ambiti dell’attività con Rambiente significativo (vedi VRI-8.4). — Nota: lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale NON è generalmente considerato rischio specifico (Cap. V.1.1, comma 3).

| Locale/Area | Criterio/i V.1.1 soddisfatto/i (a–h) | Classificazione |
| --- | --- | --- |
| [denominazione] | [es. a, d] | ☐ Area a rischio specifico ☐ Nessun rischio specifico |

Per le aree classificate a rischio specifico, il Cap. V.1.2 richiede di valutare almeno: compartimentazione distinta, controllo dell’incendio di livello ≥ III (Cap. S.6), impianto IRAI di livello ≥ III (Cap. S.7), formazione specifica degli addetti. Riportare le misure adottate in VRI-9 con riferimento a questa sezione.

VRI-7 — SORGENTI DI INNESCO

Le 13 categorie di sorgenti di accensione sono quelle individuate dalla norma UNI EN 1127-1, riportate in Tabella V.2-2 del Codice di Prevenzione Incendi. Per ciascuna categoria, verificare se è realmente presente nell’attività e attribuire un livello di probabilità che si manifesti, sulla base delle condizioni operative reali riscontrate: ALTA, quando la sorgente è normalmente presente durante il funzionamento ordinario dell’attività e non richiede alcun malfunzionamento per manifestarsi (es. fiamma libera di un bruciatore, attrito di una smerigliatrice in uso continuativo); MEDIA, quando la sorgente si manifesta solo in presenza di un malfunzionamento plausibile e prevedibile nelle normali condizioni di esercizio (es. surriscaldamento di un quadro elettrico per sovraccarico, corto circuito su cavo danneggiato); BASSA, quando la sorgente richiede il concorso di più condizioni eccezionali o di un evento raro perché si verifichi (es. fulmine su impianto privo di LPS, reazione chimica tra sostanze che nella prassi ordinaria non vengono mai stoccate insieme). L’attribuzione non è un giudizio astratto: deve essere motivata da quanto effettivamente osservato in sopralluogo per quella specifica sorgente in quella specifica area.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — 1. Superfici calde — es. marmitte, tubazioni vapore/acqua calda, lampade, attrezzature di cottura, motori elettrici. — 2. Fiamme, gas, particelle calde — es. fiamme libere, saldatura/taglio a fiamma, fumo di sigaretta, bruciatori. — 3. Scintille di origine meccanica — es. attrito, smerigliatura, urti tra metalli, utensili manuali. — 4. Materiale ed impianti elettrici — es. quadri elettrici, prese, cavi, motori, apparecchiature non a norma o mal manutenute. — 5. Correnti vaganti, protezione catodica — es. dispersioni di corrente in strutture metalliche interrate o impianti di protezione catodica. — 6. Elettricità statica — es. travaso di liquidi infiammabili, movimentazione polveri, nastri trasportatori, indumenti sintetici. — 7. Fulmini — es. assenza o inadeguatezza dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS). — 8. Radiofrequenze (10⁴–3·10¹¹ Hz) — es. trasmettitori radio, impianti RFID, saldatrici a radiofrequenza. — 9. Onde elettromagnetiche (3·10¹¹–3·10¹⁵ Hz) — es. forni a microonde industriali, apparecchiature laser di potenza. — 10. Radiazioni ionizzanti — es. apparecchiature radiografiche industriali, sorgenti radioattive di processo. — 11. Ultrasuoni — es. apparecchiature di pulizia o saldatura a ultrasuoni. — 12. Compressione adiabatica ed onde d’urto — es. compressori, impianti ad aria compressa, valvole di sicurezza. — 13. Reazioni esotermiche — es. reazioni chimiche tra sostanze incompatibili, autocombustione di materiali oleosi/stracci imbevuti. — Per ogni riga della tabella, barrare con una X la colonna di probabilità (Alta/Media/Bassa) SOLO se la sorgente è realmente presente; compilare 'Riscontro in sito' con quanto effettivamente rilevato (non con gli esempi sopra, che sono solo un promemoria).

| Categoria (UNI EN 1127-1) | Alta | Media | Bassa | Riscontro in sito e mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superfici calde | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Fiamme, gas, particelle calde | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Scintille di origine meccanica | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Materiale ed impianti elettrici | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Correnti vaganti, protezione catodica | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Elettricità statica | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Fulmini | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Radiofrequenze (10⁴ Hz – 3·10¹¹ Hz) | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Onde elettromagnetiche (3·10¹¹ – 3·10¹⁵ Hz) | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Radiazioni ionizzanti | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Ultrasuoni | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Compressione adiabatica ed onde d’urto | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |
| Reazioni esotermiche | ☐ | ☐ | ☐ | [riscontro / N.A. / mitigazione] |

VRI-7bis — SCENARI DI INCENDIO (Cap. G.2 Codice)

Il Cap. G.2 del Codice richiede che la valutazione del rischio individui gli scenari di incendio credibili per l’attività: combinazioni di inneschi, combustibili e condizioni operative che possono ragionevolmente verificarsi e che determinano lo scenario convenzionale o di progetto su cui dimensionare la strategia antincendio (VRI-9). La presente sezione documenta tale percorso.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Lo scenario di incendio non è una descrizione catastrofica: è lo scenario CREDIBILE più sfavorevole tra quelli che possono ragionevolmente verificarsi in questa attività, tenuto conto di materiali (VRI-5), sorgenti di innesco (VRI-7) e aree a rischio specifico (VRI-6). — Identificare almeno uno scenario per ciascuna area a rischio specifico (se presente) e uno scenario convenzionale per le aree ordinarie. — Lo scenario alimenta direttamente la scelta cautelativa di δα (VRI-8.2) e orienta le soluzioni di S.3 (compartimentazione), S.4 (esodo), S.6 (controllo incendio), S.7 (rivelazione).

VRI-7bis.1 — Scenario convenzionale per aree ordinarie

| Parametro dello scenario | Descrizione |
| --- | --- |
| Area/locale di riferimento | [locale più critico per combinazione carico incendio × affollamento] |
| Materiale/combustibile principale innescato | [da VRI-5: sostanza o materiale con maggiore contributo al carico di incendio] |
| Sorgente di innesco credibile | [da VRI-7: categoria piú probabile o frequente per questa area] |
| Velocità di crescita stimata (δα) | [da Tab. G.3-2, in funzione del materiale prevalente] |
| Condizioni che favoriscono la propagazione | [es. assenza di compartimentazione, aperture non protette, accumuli di materiale combustibile] |
| Conseguenza attesa sugli occupanti (Rvita) | [ricavato da VRI-8.3 in base a δocc × δα] |
| Conseguenza attesa sui beni (Rbeni) | [da VRI-8.5] |
| Conseguenza attesa sull’ambiente (Rambiente) | [da VRI-8.6] |

VRI-7bis.2 — Scenario per aree a rischio specifico (se applicabile)

Compilare solo se VRI-6 individua una o più aree a rischio specifico. Per ciascuna area, ripetere lo schema seguente.

| Parametro dello scenario | Descrizione |
| --- | --- |
| Area a rischio specifico (da VRI-6) | [denominazione e criterio V.1.1 soddisfatto] |
| Materiale/sostanza pericolosa di riferimento | [da VRI-5: sostanza con maggiore pericolosità in quella area] |
| Sorgente di innesco specifica | [sorgente più critica per quella area] |
| Scenario peggiore credibile | [es. versamento + innesco, autocombustione, reazione esotermica] |
| Misure già in atto per ridurre probabilità o conseguenze | [es. armadio ventilato, messa a terra, separazione fisica] |
| CONCLUSIONE SCENARI: lo scenario convenzionale adottato come riferimento per la strategia antincendio (VRI-9) è: [denominare lo scenario, es. 'incendio di pallet in legno in area magazzino con innesco elettrico, δα=2, Rvita=A2'] |  |  |

VRI-8 — PROFILI DI RISCHIO (Rvita, Rbeni, Rambiente, qf,d)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Rvita = f(δocc × δα). La scelta di δα è sempre cautelativa in assenza di calcolo analitico specifico: in caso di dubbio, scegliere il valore più alto. — Il carico di incendio (qf,d) va calcolato con il Percorso A (valore tabellare Tab. S.2-1) salvo necessità di Percorso B (calcolo analitico). In assenza di dati precisi, usare il Percorso A con valore cautelativo.

VRI-8.1 — Determinazione δocc (caratteristiche prevalenti degli occupanti, Tab. G.3-1)

| δocc | Definizione (testo Codice) | Esempi (Tab. G.3-1) |
| --- | --- | --- |
| A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive, depositi, capannoni |
| B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico |
| Ci | Occupanti possono essere addormentati — in attività individuale di lunga durata | Civile abitazione |
| Cii | Occupanti possono essere addormentati — in attività gestita di lunga durata | Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti |
| Ciii | Occupanti possono essere addormentati — in attività gestita di breve durata | Albergo, rifugio alpino |
| D | Gli occupanti ricevono cure mediche | Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti |
| E | Occupanti in transito | Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana |

δocc adottato per ciascun locale/area: [indicare per ogni area di VRI-4.2]

Nota sulla quota dei piani: la quota del piano è misurata rispetto al piano di riferimento dei Vigili del Fuoco (solitamente il piano stradale dell’accesso principale ai mezzi di soccorso), non rispetto al livello del mare. In edifici su terreni in pendenza, la quota va misurata rispetto all’accesso VVF per ciascun fronte.

VRI-8.2 — Determinazione δα (velocità caratteristica di crescita dell’incendio)

| δα | Velocità | tα | Criteri (Tab. G.3-2 del Codice) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lenta | 600 s | Ambiti con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m², o con materiali che contribuiscono in modo trascurabile all’incendio. |
| 2 | Media | 300 s | Ambiti con materiali o combustibili che contribuiscono in modo moderato all’incendio. |
| 3 | Rapida | 150 s | Significative quantità di plastici impilati, tessili sintetici, apparecchiature elettriche/elettroniche, materiali non classificati per reazione al fuoco; impilamento verticale 3,0–5,0 m. |
| 4 | Ultra-rapida | 75 s | Presenza di liquidi infiammabili, gas infiammabili, polveri combustibili disperse, o impilamento verticale > 5,0 m. |

δα adottato (cautelativo, motivare la scelta): [valore e motivazione]

VRI-8.3 — Matrice di combinazione Rvita (Tab. G.3-1 del Codice, testo integrale)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Significato dei colori: la colorazione segue una scala di criticità CRESCENTE (verde → giallo → arancio → rosso) basata sulla difficoltà crescente di salvaguardia degli occupanti (familiarità con i luoghi, stato di veglia, velocità dell’incendio). NON è una scala numerica del Codice: il dato normativamente vincolante è esclusivamente il codice alfanumerico riportato in ciascuna cella (es. A2, B3, D2). — N.A. (grigio) = combinazione non ammessa dal Codice: quella velocità di crescita dell’incendio non è considerata compatibile con quella caratteristica degli occupanti.

| Criticità crescente → |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minima | Bassa | Media | Alta | Massima |

| δocc | Caratteristiche degli occupanti | δα=1 lenta | δα=2 media | δα=3 rapida | δα=4 ultra-rap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | A1 | A2 | A3 | A4 |
| B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | B1 | B2 | B3 | N.A. [1] |
| C | Gli occupanti possono essere addormentati [2] | C1 | C2 | C3 | N.A. [1] |
| Ci | — in attività individuale di lunga durata | Ci1 | Ci2 | Ci3 | N.A. [1] |
| Cii | — in attività gestita di lunga durata | Cii1 | Cii2 | Cii3 | N.A. [1] |
| Ciii | — in attività gestita di breve durata | Ciii1 | Ciii2 | Ciii3 | N.A. [1] |
| D | Gli occupanti ricevono cure mediche | D1 | D2 | N.A. [1] | N.A. |
| E | Occupanti in transito | E1 | E2 | E3 | N.A. [1] |

[1] δα può essere ridotto di un livello per raggiungere un valore ammesso se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (Cap. S.6); non ammesso in ogni caso per Rvita = D4.

[2] Quando nel documento si usa C1 l’indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1 (analogamente C2 e C3).

VRI-8.3bis — Rvita per tipologie di destinazione d’uso ricorrenti (Tab. G.3-3/G.3-4 del Codice)

Riferimento indicativo, non esaustivo: se si sceglie un valore diverso, motivarlo esplicitamente.

| Tipologia di destinazione d’uso | Rvita indicativo |
| --- | --- |
| Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, archivio, deposito librario, centro sportivo privato | A2–A3 |
| Attività produttive, artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica | A1–A4 |
| Depositi di sostanze o miscele pericolose | A4 |
| Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all’ingrosso) | A2–A4 |
| Ristorante, studio medico, ambulatorio medico, galleria d’arte, sala d’attesa | B1–B2 |
| Ufficio aperto al pubblico, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone | B2–B4 |
| Civile abitazione | Ci2–Ci3 |
| Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti | Cii2–Cii3 |
| Camera d’albergo | Ciii2–Ciii3 |
| Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria | D2 |
| Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana | E2 |

VRI-8.4 — Rvita adottato per area

| Locale/Area | Rvita adottato e motivazione |
| --- | --- |
| [denominazione, da VRI-4.2] | [es. A2 — motivare con rinvio a VRI-8.1/8.2] |

VRI-8.5 — Rbeni (Tab. G.3-5 del Codice — da marcare)

L’attribuzione di Rbeni dipende dalla combinazione di due condizioni: l’attività/ambito è vincolato per arte o storia a norma di legge? È strategico a norma di legge, per pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile, o su indicazione del responsabile dell’attività?

|  | Vincolato: NO | Vincolato: SÌ |
| --- | --- | --- |
| Strategico: NO | Rbeni = 1 | Rbeni = 2 |
| Strategico: SÌ | Rbeni = 3 | Rbeni = 4 |

Vincolato: ☐ Sì   ☐ No      Strategico: ☐ Sì   ☐ No      → Rbeni adottato: [1/2/3/4]

VRI-8.6 — Rambiente (Cap. G.3.4 del Codice — da marcare)

| Condizione (Cap. G.3.4) | Esito |
| --- | --- |
| Ambiti protetti da impianti/sistemi automatici di completa estinzione a disponibilità superiore (Cap. S.6) | ☐ Sì ☐ No |
| Attività civile (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere) | ☐ Sì ☐ No |
| Presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, o materiali soggetti al D.Lgs. 152/2006 in quantità rilevante | ☐ Sì ☐ No |

Logica di attribuzione (Cap. G.3.4): Rambiente è significativo se almeno UNA delle tre condizioni sopra è soddisfatta. Le tre condizioni sono INDIPENDENTI e non si escludono a vicenda: un’attività civile con ricettori ambientali può soddisfare sia la condizione 2 sia la 3.

Rambiente adottato: ☐ Significativo (almeno una condizione soddisfatta)   ☐ Non significativo (nessuna condizione soddisfatta) — [motivazione]

VRI-8.7 — Carico di incendio specifico di progetto (qf,d)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Percorso A (tabellare, valori medi UNI EN 1991-1-2, richiamata anche nel Cap. S.2 del Codice): consultare la tabella sottostante per la destinazione d’uso più simile al locale in esame. Il valore riportato è già orientativo per il dimensionamento speditivo; per destinazioni d’uso miste o non presenti in tabella, procedere con il Percorso B. — Percorso B (analitico): qf,d = δq1 × δq2 × δn × qf, dove qf = Σ(gi × Hi × mi × ψi) / A. Dato il numero di combinazioni possibili (materiali, superfici, fattori di riduzione δn legati alle misure di protezione), questo calcolo va condotto su un foglio elettronico dedicato: qui si riporta solo il valore finale ottenuto, non lo sviluppo del calcolo.

Valori tabellari orientativi (UNI EN 1991-1-2, valore medio)

| Destinazione d’uso | qf medio (MJ/m²) | qf frattile 80% (MJ/m²) |
| --- | --- | --- |
| Civili abitazioni | 780 | 948 |
| Ospedali (stanza) | 230 | 280 |
| Alberghi (stanza) | 310 | 377 |
| Biblioteche | 1500 | 1824 |
| Uffici | 420 | 511 |
| Scuole | 285 | 347 |
| Centri commerciali | 600 | 730 |
| Teatri/cinema | 300 | 365 |
| Trasporti (spazio pubblico) | 100 | 122 |

Per attività con variabilità limitata di mobilio/merci (uffici, scuole, alberghi) usare il frattile 80% o il valore medio × 1,20–1,50. Per attività con variabilità maggiore (magazzini, industriali, commerciali) usare il valore medio × 1,20–1,75.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Formula (Cap. S.2.9 Codice, eq. S.2-5): qf,d = δq1 · δq2 · Σδni · qf — Compilare UNA scheda per ciascun compartimento antincendio. Il risultato finale alimenta la classe minima di resistenza al fuoco in VRI-8 / S.2 (Tab. S.2-3). — Procedere nell'ordine: STEP 1 (qf) → STEP 2 (δq1) → STEP 3 (δq2) → STEP 4 (Σδni) → STEP 5 (risultato).

STEP 1 · CARICO DI INCENDIO SPECIFICO qf (dato di ingresso — da VRI-5)

| Parametro | Fonte | Valore |
| --- | --- | --- |
| qf — carico di incendio specifico del compartimento [MJ/m²] | Da VRI-5 (materiali rilevati per area) — calcolo analitico (Σ potere calorifico ×massa ×ψi /A) oppure valore tabellare per destinazione d'uso (Tab. S.2-10, UNI EN 1991-1-2) | qf = _______ MJ/m² |

| Compartimento di riferimento | Superficie lorda del piano A [m²] |
| --- | --- |
| [denominazione compartimento — da VRI-4] | A = _______ m² |

STEP 2 · δq1 — FATTORE SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO (Tab. S.2-6)

| Superficie lorda del compartimento A | δq1 |
| --- | --- |
| A < 500 m² | 1,00 |
| 500 m² ≤ A < 1000 m² | 1,20 |
| 1000 m² ≤ A < 2500 m² | 1,40 |
| 2500 m² ≤ A < 5000 m² | 1,60 |
| 5000 m² ≤ A < 10000 m² | 1,80 |
| A ≥ 10000 m² | 2,00 |

| Riga applicabile (barrare) | δq1 adottato |
| --- | --- |
| A = ___ m² → riga selezionata: ______ | δq1 = _______ |

STEP 3 · δq2 — FATTORE RISCHIO DI INCENDIO DELL'ATTIVITÀ (Tab. S.2-7)

| Classe di rischio | Descrizione (probabilità innesco, velocità propagazione, controllabilità) | δq2 |
| --- | --- | --- |
| I — basso rischio | Basso rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione e possibilità di controllo da parte delle squadre di emergenza | 0,80 |
| II — moderato rischio | Moderato rischio negli stessi termini | 1,00 |
| III — alto rischio | Alto rischio negli stessi termini | 1,20 |

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — La classe si motiva con gli stessi elementi usati in VRI-5 (materiali/quantità) e VRI-7 (sorgenti di innesco): non è una scelta libera, va giustificata nel merito.

| Classe adottata e motivazione | δq2 adottato |
| --- | --- |
| classe: ___ — motivo: da VRI-5/VRI-7: ___________________ | δq2 = _______ |

STEP 4 · Σδni — RIDUZIONE PER MISURE ANTINCENDIO PRESENTI (Tab. S.2-8)

| Misura presente | Rif. Codice | δni |
| --- | --- | --- |
| Rete idranti con protezione interna (Liv. III — Cap. S.6) | δn1 | 0,90 |
| Rete idranti con protezione interna ed esterna (Liv. III — Cap. S.6) | δn2 | 0,80 |
| Sistema automatico ad acqua/schiuma + rete idranti protezione interna (Liv. IV — Cap. S.6) | δn3 | 0,54 |
| Altro sistema automatico + rete idranti protezione interna (Liv. IV — Cap. S.6) | δn4 | 0,72 |
| Sistema automatico ad acqua/schiuma + rete idranti prot. interna ed esterna (Liv. IV) | δn5 | 0,48 |
| Altro sistema automatico + rete idranti prot. interna ed esterna (Liv. IV) | δn6 | 0,64 |
| GSA di livello di prestazione II — addetti H24 (Cap. S.5) | δn7 | 0,90 |
| Controllo di fumi e calore di livello III (Cap. S.8) | δn8 | 0,90 |
| Rivelazione ed allarme di livello III (Cap. S.7) | δn9 | 0,85 |
| Operatività antincendio di livello IV (Cap. S.9) | δn10 | 0,81 |

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Applicare SOLO i δni corrispondenti a misure realmente presenti e verificate (coerenti con i livelli di prestazione attribuiti nelle rispettive sezioni S.5–S.9). — Il fattore complessivo è il PRODOTTO dei singoli δni applicabili: Σδni (notazione) = δna · δnb · … — non la somma. — Se nessuna misura riduttiva è presente/applicabile: Σδni = 1 (nessuna riduzione).

| Misure applicate (elenco δn_) | Prodotto Σδni |
| --- | --- |
| applicati: ___________________________________ | Σδni = _______ |

STEP 5 · RISULTATO — qf,d E CLASSE MINIMA DI RESISTENZA (Tab. S.2-3)

| Formula | Sostituzione numerica | Risultato |
| --- | --- | --- |
| qf,d = δq1 · δq2 · Σδni · qf | qf,d = ___ × ___ × ___ × ___ | qf,d = _______ MJ/m² |

| qf,d calcolato | Classe minima di resistenza (Tab. S.2-3) |
| --- | --- |
| ≤ 200 MJ/m² | Nessun requisito |
| ≤ 300 MJ/m² | 15 |
| ≤ 600 MJ/m² | 45 |
| ≤ 900 MJ/m² | 60 |
| ≤ 1200 MJ/m² | 90 |
| ≤ 1800 MJ/m² | 120 |
| ≤ 2400 MJ/m² | 180 |
| > 2400 MJ/m² | 240 |

CLASSE MINIMA DI RESISTENZA AL FUOCO ADOTTATA PER QUESTO COMPARTIMENTO: REI/RE/R _______ — riportare in VRI-8/S.2 e verificare in checklist S.2

Duplicare questa scheda per ciascun compartimento antincendio individuato in VRI-4/VRI-8.4. Un compartimento = una scheda = un risultato qf,d.

VRI-9 — STRATEGIA ANTINCENDIO S.1–S.10

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Per ciascuna misura, verificare SINGOLARMENTE ogni condizione del livello candidato (Tab. S.x-2 del Codice): il livello è attribuito solo se TUTTE le condizioni elencate per quel livello sono soddisfatte (salvo dove diversamente indicato, es. 'almeno una'). — Partire dal livello più basso e salire: se anche una sola condizione del livello I non è soddisfatta, si passa a verificare il livello II, e così via. — Le non conformità vanno SEMPRE accompagnate da un’azione correttiva specifica, riportata anche nel piano di VRI-11. — Non inserire misure 'perché di solito si fa così': ogni soluzione deve essere collegata a uno scenario realistico individuato nelle sezioni precedenti.

VRI-9.0 — Cruscotto riepilogativo della strategia antincendio

| Misura | Denominazione | Livello adottato | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Reazione al fuoco | [I/II/III/...] | [] |
| S.2 | Resistenza al fuoco | [I/II/III/...] | [] |
| S.3 | Compartimentazione | [I/II/III/...] | [] |
| S.4 | Esodo | [I/II/III/...] | [] |
| S.5 | Gestione sicurezza antincendio | [I/II/III/...] | [] |
| S.6 | Controllo dell’incendio | [I/II/III/...] | [] |
| S.7 | Rivelazione e allarme | [I/II/III/...] | [] |
| S.8 | Controllo fumi e calore | [I/II/III/...] | [] |
| S.9 | Operatività antincendio | [I/II/III/...] | [] |
| S.10 | Sicurezza impianti tecnologici | [I/II/III/...] | [] |

S.1 — Reazione al fuoco

COS'È: il comportamento di un materiale quando è esposto a una fiamma — quanto facilmente si accende, quanto contribuisce a propagare l'incendio, quanto fumo e gocce produce. Il Codice raggruppa i materiali in 5 gruppi (GM0 incombustibile → GM4 nessun requisito verificato). COME SI USA: (1) individuare il livello di prestazione dalla tabella criteri sotto (dipende SOLO da Rvita, VRI-8.4); (2) la soluzione conforme è: livello II → materiali GM3, livello III → GM2, livello IV → GM1; (3) verificare ogni singolo materiale presente con la checklist. NOTA CHIAVE: nella maggior parte dei luoghi di lavoro (Rvita A1–A4) il livello è I = nessun requisito, e la checklist serve solo a documentare che la verifica è stata fatta.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — COME SI DETERMINA IL GRUPPO GM DI UN MATERIALE — procedura in 4 passi, da fare TU in sopralluogo/scrivania per ogni materiale della checklist sopra: — PASSO 1 — Individua la famiglia del materiale: arredamento/tendaggi (Tab. S.1-5) / rivestimenti pareti-pavimenti-soffitti (Tab. S.1-6) / isolanti (Tab. S.1-7) / condotte-cavi-canaline (Tab. S.1-8). Se non rientra in nessuna, è GM4 di default. — PASSO 2 — Cerca la classe di reazione al fuoco del materiale specifico. FONTI in ordine di affidabilità: (a) Dichiarazione di Prestazione (DoP) del produttore — obbligatoria per prodotti da costruzione marcati CE, di solito scaricabile dal sito del produttore inserendo il codice prodotto; (b) etichetta/marcatura sul materiale stesso (es. cucita sui mobili imbottiti: '1 IM' o '2 IM'); (c) scheda tecnica commerciale, che spesso riporta la classe europea (es. 'B-s2,d0') o italiana (classe 0–5). Se nessuna fonte esiste, il materiale NON è classificato e si considera GM4 per prudenza. — PASSO 3 — Confronta la classe trovata con le tabelle S.1-5/6/7/8 (riportate nella colonna 'mini-spiegazione' di ogni riga sopra) per capire in quale gruppo GM1, GM2 o GM3 ricade. Esempio pratico: hai trovato 'B-s2,d0' su un rivestimento a parete → nella Tab. S.1-6 corrisponde a GM2. — PASSO 4 — Confronta il gruppo GM del materiale con quello richiesto dal livello di prestazione adottato (vedi tabella soluzioni conformi sopra: livello II→GM3, III→GM2, IV→GM1). Se il gruppo del materiale è uguale o MIGLIORE (numero più basso) di quello richiesto, il materiale è conforme. Es.: livello II richiede GM3; un materiale GM2 o GM1 va bene comunque perché contribuisce MENO all'incendio; un materiale GM4 NON va bene. — SÌ, è un controllo che deve fare il compilatore (RSPP/tecnico incaricato): per OGNI materiale rilevante presente nell'attività (non tutti gli oggetti, solo quelli elencati nelle righe della checklist sopra) va cercata la documentazione, non e' ammesso stimare a occhio. Se per un materiale non si trova alcuna documentazione, si classifica cautelativamente come GM4 (il caso peggiore) finché non si reperisce la scheda tecnica.

| Livello | Descrizione (Tab. S.1-1) |
| --- | --- |
| I | Il contributo all'incendio dei materiali non è valutato |
| II | I materiali contribuiscono in modo significativo all'incendio (soluzione conforme: GM3) |
| III | I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio (soluzione conforme: GM2) |
| IV | I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all'incendio (soluzione conforme: GM1) |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.1-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Vie d'esodo non ricomprese negli altri criteri (tipicamente Rvita A1–A4) | ☐ |
|  | Altri locali non ricompresi negli altri criteri (tipicamente Rvita A1–A4) | ☐ |
| II | Vie d'esodo con Rvita = B1 | ☐ |
|  | Altri locali con Rvita = B2, B3, Cii1–Cii3, Ciii1–Ciii3, E1–E3 | ☐ |
| III | Vie d'esodo con Rvita = B2, B3, Cii1–Cii3, Ciii1–Ciii3, E1–E3 | ☐ |
|  | Altri locali con Rvita = D1, D2 | ☐ |
| IV | Vie d'esodo con Rvita = D1, D2 | ☐ |
|  | Su richiesta committente / capitolati / autorità | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.1 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

La verifica accerta, dopo l'attribuzione del livello, che i materiali rispettino la classe minima di reazione al fuoco. Gruppi: GM0 (incombustibile A1) → GM4. Liv.II=GM3, III=GM2, IV=GM1.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · CLASSE DEI MATERIALI (soluzioni conformi S.1.4) |  |  |  |  |
| Materiali di rivestimento/completamento (pareti, soffitti, pavimenti) nel gruppo richiesto dal livello: Liv.II = GM3 · Liv.III = GM2 · Liv.IV = GM1 | ☐ | ☐ | ☐ | gruppo: GM__ |
| Materiali GM4 (non classificati) impiegati SOLO su superficie ≤ 5% della superficie lorda interna (ammessi al Liv. II) | ☐ | ☐ | ☐ | sup. GM4 = ___ % |
| Arredi, scenografie, tende e tendoni conformi alla classe di Tab. S.1-5 per il gruppo richiesto | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Isolanti in vista conformi a Tab. S.1-6 (es. GM1 = A2-s1,d0 · GM2 = B-s2,d0 · GM3 = B-s3,d0) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Cavi elettrici con reazione al fuoco adeguata (classe CPR / Tab. S.1-7) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |
| Classi documentate: Euroclassi (marcatura CE / DoP) o classi italiane [DM 26/6/1984]; ammesse classi migliori (lettera precedente, s e d inferiori) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Certificazioni/omologazioni dei materiali conservate e disponibili in caso di controllo | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.2 — Resistenza al fuoco

COS'È: la capacità di un elemento costruttivo di conservare per un tempo definito (in minuti): R = capacità portante (non crolla), E = tenuta (non lascia passare fiamme/gas caldi), I = isolamento (la faccia non esposta non supera temperature critiche). REI 60 = tutte e tre le prestazioni per 60 minuti. COME SI USA: (1) determinare qf,d del compartimento (VRI-8.7); (2) dalla tabella 'Premessa a S.2' ricavare la classe minima richiesta per il livello adottato; (3) verificare con la checklist che OGNI elemento (pilastri, travi, solai, pareti, porte) possieda quella classe, con la fonte documentale del dato. ATTENZIONE: senza documento che attesti la classe (certificato, perizia, relazione di calcolo), la classe NON è dimostrabile davanti a un ispettore — 'sembra robusto' non è una classe REI.

| Livello | Descrizione (Tab. S.2-1) |
| --- | --- |
| I | Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale |
| II | Mantenimento dei requisiti per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti |
| III | Mantenimento dei requisiti per un periodo congruo con la durata dell'incendio |
| IV | Limitato danneggiamento della costruzione dopo l'incendio |
| V | Mantenimento della totale funzionalità dopo l'incendio |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.2-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Compartimentata rispetto ad altre opere adiacenti, cedimento non arreca danni esterni | ☐ |
|  | Attività di un solo responsabile, con Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Non adibita a presenza occupanti, se non occasionale e di breve durata di personale addetto | ☐ |
| II | Compartimentata e strutturalmente separata da altre opere (o cedimento non le danneggia) | ☐ |
|  | Attività di un solo responsabile con Rvita in A1–A4 e Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m² | ☐ |
|  | Non prevalentemente destinata a occupanti con disabilità | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -5 m e 12 m | ☐ |
| III | Opere non ricomprese negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| IV / V | Su richiesta del committente / capitolati tecnici / autorità | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.2 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

La classe di resistenza NON è a scelta: si ricava dal carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento (Tab. S.2-3). La verifica accerta il calcolo di qf,d e la classe reale degli elementi.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · CARICO DI INCENDIO qf,d (procedura S.2.9) |  |  |  |  |
| qf,d calcolato per ciascun compartimento: qf,d = δq1 · δq2 · Σδni · qf | ☐ | ☐ | ☐ | qf,d = ___ MJ/m² |
| δq1 (superficie del compartimento) da Tab. S.2-6 applicato | ☐ | ☐ | ☐ | δq1 = ___ |
| δq2 (rischio di incendio dell'attività) da Tab. S.2-7 applicato | ☐ | ☐ | ☐ | δq2 = ___ |
| δni (misure antincendio presenti) da Tab. S.2-8 applicati | ☐ | ☐ | ☐ | Σδni = ___ |
| B · CLASSE MINIMA DI RESISTENZA (Tab. S.2-3 — valori vincolanti) |  |  |  |  |
| Classe minima ricavata da qf,d: ≤200 MJ/m² = nessun requisito · ≤300 = 15 · ≤600 = 45 · ≤900 = 60 · ≤1200 = 90 · ≤1800 = 120 · ≤2400 = 180 · >2400 = 240 | ☐ | ☐ | ☐ | classe richiesta: ___ |
| Elementi strutturali portanti e separanti con classe R / RE / REI effettiva ≥ classe minima richiesta | ☐ | ☐ | ☐ | classe reale: ___ |
| Classe reale documentata: certificazione/rapporto di prova, marcatura, o metodo tabellare DM 16/2/2007 | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Se qf,d ≤ 200 MJ/m²: nessun requisito minimo (verificare che il Liv. I sia ammesso per il compartimento) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.3 — Compartimentazione

COS'È UN COMPARTIMENTO: una parte dell'attività racchiusa da elementi resistenti al fuoco (pareti, solai, porte REI) dentro cui l'incendio deve restare confinato per un tempo definito. È la 'scatola antifuoco'. COME SI IDENTIFICA: guardare la planimetria e chiedersi 'se scoppia un incendio qui, quali pareti/solai lo fermano?'. Ogni volume delimitato su TUTTI i lati (incluso soffitto) da elementi REI è un compartimento. Un capannone open space senza pareti REI interne = UN SOLO compartimento, e la sua superficie totale va confrontata con il limite di tabella. Piani diversi collegati da scale NON protette = compartimento multipiano unico. COME SI USA: (1) identificare e numerare i compartimenti sulla planimetria; (2) misurare la superficie lorda di ciascuno; (3) confrontare con il limite della tabella 'Premessa a S.3' (dipende da Rvita e qf,d); (4) verificare con la checklist che i confini siano realmente efficaci.

| Livello | Descrizione (Tab. S.3-1) |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Contrastata, per periodo congruo, la propagazione verso altre attività e all'interno della stessa |
| III | Contrastata anche la propagazione dei fumi freddi all'interno della stessa attività |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.3-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette | ☐ |
| II | Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| III | Alto affollamento, geometria complessa, piani interrati, alto qf, sostanze/lavorazioni pericolose (almeno una condizione) | ☐ |
|  | Applicabile in particolare con Rvita = D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3 | ☐ |
|  | Per il livello III è sufficiente UNA delle condizioni elencate. |  |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.3 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

La classe REI degli elementi di compartimentazione discende dalla classe di resistenza (S.2). I varchi (porte, attraversamenti) sono il punto debole: vanno protetti con elementi EI certificati.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · COMPARTIMENTI E SUPERFICI |  |  |  |  |
| Compartimenti individuati; superficie lorda di ciascuno ≤ massima ammessa per Rvita e quota del piano (Tab. S.3-6) | ☐ | ☐ | ☐ | sup. = ___ m² |
| Elementi di compartimentazione (pareti, solai) con classe REI ≥ classe di resistenza al fuoco del compartimento (da S.2) | ☐ | ☐ | ☐ | REI previsto: ___ |
| B · VARCHI E ATTRAVERSAMENTI (punti critici) |  |  |  |  |
| Porte e serrande tagliafuoco di classe EI adeguata su ogni varco, con dispositivo di autochiusura | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Attraversamenti impiantistici (tubi, cavi, canali) sigillati con dispositivi EI certificati per la classe del compartimento | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Continuità della compartimentazione verificata a giunti, cavedi, controsoffitti e intercapedini | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · FILTRI E AREE A RISCHIO |  |  |  |  |
| Filtri / filtri a prova di fumo presenti dove richiesti (accesso a vie d'esodo protette, compartimenti a prova di fumo) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Aree a rischio specifico (depositi, locali tecnici, autorimesse) compartimentate secondo la regola tecnica verticale pertinente | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| D · SEPARAZIONE VERSO ESTERNO |  |  |  |  |
| Distanza di separazione verso altri edifici/attività verificata (procedura tabellare o analitica S.3.8) | ☐ | ☐ | ☐ | dist. = ___ m |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.4 — Esodo

COS'È: il sistema che consente a tutti gli occupanti di raggiungere un luogo sicuro prima che l'incendio renda l'ambiente incapacitante. COME SI USA questa sezione: la SCHEDA DI DIMENSIONAMENTO che segue guida i calcoli (n° uscite, corridoi ciechi, lunghezze, larghezze); la CHECKLIST sotto verifica punto per punto ogni requisito del Cap. S.4 sul campo. Ogni item della checklist corrisponde a un paragrafo del Codice (indicato tra parentesi). I dati di input sono: Rvita per area (VRI-8.4) e affollamento (VRI-4.2).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — QUESTA CHECKLIST COPRE: luogo sicuro, affollamento, numero/indipendenza uscite, corridoi ciechi, lunghezze, altezza, larghezze orizzontali e verticali (incluse scale/rampe/marciapiedi mobili), ridondanza, porte, uscite finali, segnaletica, illuminazione, spazi calmi/disabilità, superfici differenziate per tipo occupante, vincolo di non riduzione a valle, incremento con requisiti aggiuntivi, esodo all'aperto. NON copre in dettaglio (perché specialistici e non pertinenti alla generalità dei luoghi di lavoro): disposizione poltrone/file in sale spettacolo, installazioni temporanee per pubblico spettacolo — se l'attività ha queste caratteristiche, integrare con consulenza dedicata sul Cap. S.4.5.10/11 del Codice.

| Livello | Descrizione (Tab. S.4-1) |
| --- | --- |
| I | Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima di condizioni incapacitanti |
| II | Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell'incendio nel luogo in cui si trovano |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.4-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Tutte le attività | ☐ |
| II | Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello I | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

SCHEDA DI DIMENSIONAMENTO S.4 — Calcolo vie di esodo (Tab. S.4-15/18/25/27/28/29 Codice)

Compilare in ordine. Dati di input: Rvita da VRI-8.4, affollamento da VRI-4.2.

S.4-A — Strategia di esodo

☐ Esodo simultaneo (tutti evacua contemporaneamente)   ☐ Esodo per fasi   ☐ Esodo orizzontale progressivo   ☐ Protezione sul posto

S.4-B — N° minimo uscite indipendenti (Tab. S.4-15)

| Condizione | Affollamento | N° min. uscite | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualsiasi Rvita | > 500 occupanti | ≥ 3 | ☐OK ☐NC |
| B1, B2, B3 (densità > 0,4 p/m²) | > 150 occupanti | ≥ 2 | ☐OK ☐NC |
| Tutti gli altri casi | Qualsiasi | ≥ 2 (1 se ammesso corridoio cieco) | ☐OK ☐NC |

N° uscite richieste: ___ — N° uscite presenti: ___ — Ridondanza: con 1 uscita impraticabile, le restanti coprono il 100%: ☐ Sì ☐ No

S.4-C — Corridoi ciechi: limiti per Rvita (Tab. S.4-18)

| Rvita adottato | Max occ. serviti | Max Lcc | Rvita adottato | Max occ. serviti | Max Lcc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ≤ 100 | 45 m | B1, E1 | ≤ 50 | 25 m |
| A2 | ≤ 100 | 30 m | B2, E2 | ≤ 50 | 20 m |
| A3 | ≤ 100 | 15 m | B3, E3 | ≤ 50 | 15 m |
| A4 | ≤ 50 | 10 m | Cii1/Ciii1 | ≤ 50 | 20 m |
| D1 | ≤ 50 | 20 m | Cii2/Ciii2 | ≤ 50 | 15 m |
| D2 | ≤ 50 | 15 m | Cii3/Ciii3 | ≤ 50 | 10 m |

Corridoio cieco presente: ☐ No ☐ Sì — Rvita: ___ — Occupanti: ___ — Lcc misurata: ___ m — Esito: ☐ OK ☐ NC

S.4-D — Lunghezza massima di esodo Les (Tab. S.4-25)

| Rvita | Max Les | Rvita | Max Les | Rvita | Max Les | Rvita | Max Les |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 70 m | A2 | 60 m | A3 | 45 m | A4 | 30 m |
| B1,E1 | 60 m | B2,E2 | 50 m | B3,E3 | 40 m | D1 | 30 m |
| Cii1/Ciii1 | 40 m | Cii2/Ciii2 | 30 m | Cii3/Ciii3 | 20 m | D2 | 20 m |

Rvita adottato: ___ — Max Les: ___ m — Les misurata (filo teso): ___ m — Esito: ☐ OK ☐ NC

S.4-E — Larghezza vie di esodo ORIZZONTALI: LO = LU × nO (Tab. S.4-27/28)

| Rvita | LU (mm/p) | nO occupanti | LO calcolata | Largh. min. assoluta (Tab. S.4-28) | Installata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 3,40 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| A2 | 3,80 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| A3 | 4,60 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| A4 | 12,30 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| B1,C1,E1 | 3,60 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| B2,C2,D1,E2 | 4,10 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |
| B3,C3,D2,E3 | 6,20 | [n. occ.] | [mm] | ≥ 900 mm (≤300 occ.) / ≥ 1000 mm (>300) / ≥ 1200 mm (>1000) | [mm] |

S.4-F — Larghezza vie di esodo VERTICALI: LV = LU × nV (Tab. S.4-29)

nV = tutti gli occupanti dei piani serviti (esodo simultaneo) OPPURE = occupanti dei 2 piani più affollati (esodo per fasi)

| Rvita | 1 piano | 2 piani | 3 piani | 4 piani | 5 piani | 6+ piani | LU adottata (mm/p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | [___] |
| A2 | 4,55 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | [___] |
| A3 | 5,50 | 4,75 | 4,20 | 3,75 | 3,35 | 3,10 | [___] |
| B1,C1,E1 | 4,25 | 3,80 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,65 | [___] |
| B2,C2,D1,E2 | 4,90 | 4,30 | 3,80 | 3,45 | 3,15 | 2,90 | [___] |
| B3,C3,D2,E3 | 7,30 | 6,40 | 5,70 | 5,15 | 4,70 | 4,30 | [___] |
| A4 | 14,60 | 11,40 | 9,35 | 7,95 | 6,90 | 6,10 | [___] |

LV calcolata: ___ mm/p × ___ p = ___ mm — Larghezza installata: ___ mm — Esito: ☐ OK ☐ NC — N.B.: incrementare LU per gradini con pedata < 30 cm o alzata > 17 cm (Tab. S.4-30)

S.4 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Checklist esodo completa (24 item, gruppi A–I: luogo sicuro, affollamento, uscite, lunghezze, larghezze, porte, segnaletica, disabilità, esodo all'aperto). Vedi righe seguenti.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · LUOGO SICURO E STRATEGIA |  |  |  |  |
| Luogo sicuro individuato (esterno/spazio scoperto) e raggiungibile da ogni punto (S.4.5.1) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Strategia di esodo definita coerente con Rvita: simultaneo / per fasi / orizz. progressivo / protezione sul posto (S.4.9) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · AFFOLLAMENTO |  |  |  |  |
| Affollamento per area = densità × superficie (Tab. S.4-30) o dato reale documentato (S.4.5.2) | ☐ | ☐ | ☐ | affoll.= ___ pers. |
| C · USCITE |  |  |  |  |
| N° minimo uscite per piano: ≥2 se >50 pers.; ≥3 se >500 pers. (Tab. S.4-15 / S.4.5.3) | ☐ | ☐ | ☐ | n° ___ / ___ |
| Uscite indipendenti (percorsi divergenti) e ridondanza: con l'uscita più gravosa inagibile le restanti smaltiscono l'affollamento (S.4.5.3) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| D · LUNGHEZZE |  |  |  |  |
| Lunghezza d'esodo Les ≤ limite per Rvita (Tab. S.4-25), misurata a filo teso (S.4.5.5) | ☐ | ☐ | ☐ | Les ___ m |
| Corridoio cieco Lcc ≤ limite per Rvita (Tab. S.4-18) (S.4.5.6) | ☐ | ☐ | ☐ | Lcc ___ m |
| E · LARGHEZZE |  |  |  |  |
| Larghezza vie orizzontali LO = LU×nO ≥ calcolata (Tab. S.4-27); minima assoluta ≥900 mm (≤300 occ.) / ≥1000 (>300) / ≥1200 (>1000) (Tab. S.4-28) | ☐ | ☐ | ☐ | LO ___ mm |
| Larghezza vie verticali (scale) LV ≥ calcolata (Tab. S.4-29); nessuna riduzione a valle con densità ≥0,7 p/m² (S.4.8.5) | ☐ | ☐ | ☐ | LV ___ mm |
| F · PORTE E USCITE FINALI |  |  |  |  |
| Porte apribili nel verso dell'esodo se >50 pers. o area a rischio; azionamento immediato senza chiave (S.4.6) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Uscita finale su luogo sicuro, non ostruibile (S.4.7) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| G · SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE |  |  |  |  |
| Segnaletica di esodo su tutto il percorso; illuminazione di sicurezza autonomia ≥1 h, intervento ≤0,5 s (S.4.5.9) | ☐ | ☐ | ☐ | autonomia ___ h |
| H · DISABILITÀ |  |  |  |  |
| Spazi calmi dove l'esodo autonomo non è possibile; superficie luogo sicuro per tipo occupante: deambulante 0,70 / sedia ruote 1,77 / allettato 2,25 m²/pers. (Tab. S.4-36) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| I · ESODO ALL'APERTO (se applicabile) |  |  |  |  |
| Percorso all'aperto verso luogo sicuro verificato (larghezza, ostacoli) (S.4.10) — N.A. se assente | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.5 — Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

COS'È: l'insieme di regole organizzative che mantengono nel tempo la sicurezza costruita con le misure tecniche. È la misura più contestata nei controlli perché è fatta di comportamenti e documenti, non di impianti: un estintore scaduto, un registro fermo da mesi o una porta REI bloccata aperta sono violazioni di S.5 prima ancora che delle misure tecniche. COME SI USA: il livello è quasi sempre I per attività semplici (verificare i criteri); la checklist sotto copre TUTTI gli adempimenti in esercizio richiesti dal DM 2/9/2021.

| Livello | Descrizione (Tab. S.5-1) |
| --- | --- |
| I | Gestione di base: mantenimento condizioni di esercizio e risposta all'emergenza |
| II | Gestione avanzata: come livello I, con struttura organizzativa di supporto |
| III | Gestione avanzata per attività complesse: come livello II, con struttura dedicata |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.5-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Rvita compresi in A1, A2 | ☐ |
|  | Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Rambiente non significativo | ☐ |
|  | Non prevalentemente destinata a occupanti con disabilità | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -10 m e 54 m | ☐ |
|  | qf ≤ 1200 MJ/m² | ☐ |
|  | Non si detengono/trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio | ☐ |
| II | Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| III | Rbeni compreso in 3, 4 | ☐ |
|  | Se aperta al pubblico: affollamento > 300 occupanti | ☐ |
|  | Se non aperta al pubblico: affollamento > 1000 occupanti | ☐ |
|  | Posti letto > 100 con Rvita in D1, D2, Ciii1–Ciii3 | ☐ |
|  | Sostanze pericolose in quantità significative e affollamento > 25 | ☐ |
|  | Lavorazioni pericolose e affollamento > 25 | ☐ |
|  | Per il livello III è sufficiente UNA delle condizioni. |  |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.5 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

La GSA è la misura organizzativa: è la più contestata ai controlli perché fatta di comportamenti e documenti. La verifica è spezzata per sotto-sistemi gestionali. È sempre responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dal CPI.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · STRUTTURA ORGANIZZATIVA |  |  |  |  |
| Responsabile della GSA individuato; addetti antincendio designati in numero adeguato per turni e presenze; coordinatore dell'emergenza (per GSA Liv. II) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · FORMAZIONE E DESIGNAZIONE |  |  |  |  |
| Addetti antincendio formati secondo il livello (rischio basso = corso Liv. 1; medio/alto = Liv. 2/3), con attestati in corso di validità (Accordo Stato-Regioni 17/4/2025) | ☐ | ☐ | ☐ | n° addetti: ___ |
| Designazione formale degli addetti ex art. 18 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/08 agli atti | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · REGISTRO DEI CONTROLLI |  |  |  |  |
| Registro dei controlli antincendio tenuto e aggiornato (art. 6 DM 1/9/2021): controlli, verifiche, manutenzioni, prove, informazione/formazione | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| D · PIANO DI EMERGENZA E PROVE |  |  |  |  |
| Piano di emergenza presente ove richiesto (>10 lavoratori, o attività soggetta, o luogo aperto al pubblico con >50 presenze) e coerente col PE adottato | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Prove di evacuazione periodiche effettuate e verbalizzate (almeno annuali) | ☐ | ☐ | ☐ | ultima: ___ |
| E · INFORMAZIONE |  |  |  |  |
| Lavoratori e terzi (ditte, visitatori) informati su rischi, misure e procedure di emergenza; planimetrie di esodo esposte | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| F · MANUTENZIONE DEI PRESIDI |  |  |  |  |
| Manutenzione periodica di estintori, rete idranti, IRAI, illuminazione di sicurezza, porte/serrande REI secondo norma, registrata sul registro | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.6 — Controllo dell'incendio

COS'È: i presidi per spegnere o controllare l'incendio — estintori (livello II), rete idranti (livello III), impianti automatici (livelli IV/V). COME SI USA: (1) determinare il livello dai criteri; (2) usare la SCHEDA DI DIMENSIONAMENTO per calcolare numero e tipo di estintori (Tab. S.6-5 per classe A in base a Rvita e distanza, Tab. S.6-6 per classe B in base ai litri di infiammabili); (3) verificare tutto con la checklist. REGOLA D'ORO: almeno 1 estintore per piano/compartimento sempre, distanza massima di raggiungimento rispettata da OGNI punto.

| Livello | Descrizione (Tab. S.6-1) |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Estinzione di un principio di incendio (estintori) |
| III | Controllo/estinzione manuale (estintori + rete idranti) |
| IV | Sistemi automatici su porzioni di attività |
| V | Sistemi automatici su tutta l'attività |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.6-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette | ☐ |
| II | Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2 | ☐ |
|  | Rbeni pari a 1 o 2 | ☐ |
|  | Rambiente non significativo | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -5 m e 32 m | ☐ |
|  | qf ≤ 600 MJ/m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf > 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m²: superficie lorda qualsiasi | ☐ |
|  | Non si detengono/trattano sostanze pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose | ☐ |
| III | Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| IV | Alto affollamento, geometria complessa, piani interrati, alto qf, sostanze/lavorazioni pericolose (valutazione del rischio) | ☐ |
| V | Su richiesta committente / capitolati / autorità / RTV | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

SCHEDA DI DIMENSIONAMENTO S.6 — Calcolo presidi antincendio (Tab. S.6-5/6 del Codice)

Dati di input: classe di fuoco da VRI-5, Rvita da VRI-8.4. Compilare per ogni piano/compartimento.

S.6-A — Estintori classe A — copertura TUTTA l’attività (Tab. S.6-5)

| Rvita | Max distanza raggiungim. | Cap. estinguente min. | Carica min. | N° richiesti (calcolo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, A2 | 40 m | 13 A | 6 L/kg | [n. = sup.___ m² / area_coperta] |
| A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 | 30 m | 21 A | 6 L/kg | [n. = sup.___ m² / area_coperta] |
| A4, B3, C3, E3 | 20 m | 27 A | 6 L/kg | [n. = sup.___ m² / area_coperta] |

Almeno 1 estintore cl.A per ogni piano/soppalco/compartimento, indipendentemente dalla superficie. Posizione: prossima a uscite e percorsi di esodo.

S.6-B — Estintori classe B — solo compartimenti con liquidi infiammabili (Tab. S.6-6)

| Quantità liquido infiam. (L) | Cap. estinguente min. | N° min. | Carica min. | Dato compartimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L ≤ 50 L | 70 B | 1 | 4 kg o 3 L (5 kg CO₂) | [L = ___ L] |
| 50 < L ≤ 100 | 89 B | 2 | 4 kg o 3 L | [L = ___ L] |
| 100 < L ≤ 200 | 113 B (opz. 144 B) | 3 (opz. 2) | 6 kg o 6 L | [L = ___ L] |
| L ≥ 200 | 233 B | ≥ 3 (VdR) | 6 kg o 6 L | [L = ___ L] |

Distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio. Nota: classe C nessun requisito (intercettare valvola). Classe D e solventi polari: valutazione specifica.

S.6-C — Riepilogo per piano/compartimento

| Piano/Compartimento | Cl.A ric. | Cl.A pres. | Cl.B pres. | Dist. max ok? | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [nome] | [n.] | [n.] | [n./N.A.] | ☐OK ☐NC | [] |
| [nome] | [n.] | [n.] | [n./N.A.] | ☐OK ☐NC | [] |
| [nome] | [n.] | [n.] | [n./N.A.] | ☐OK ☐NC | [] |

S.6 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Controllo dell'incendio con estintori e impianti. Il numero e la capacità degli estintori NON sono a scelta: dipendono dal Rvita (classe A) e dalla quantità di liquidi infiammabili (classe B).

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · ESTINTORI CLASSE A (Tab. S.6-5 — valori vincolanti) |  |  |  |  |
| Estintori di classe A a protezione dell'intera attività; distanza max di raggiungimento e capacità min. per Rvita: A1-A2 = 40 m / 13A · A3-B1-B2-C1-C2-D1-D2-E1-E2 = 30 m / 21A · A4-B3-C3-E3 = 20 m / 27A | ☐ | ☐ | ☐ | capacità: ___ A |
| Almeno un estintore di classe A per ogni piano, soppalco o compartimento | ☐ | ☐ | ☐ | n°: ___ |
| B · ESTINTORI CLASSE B (se liquidi infiammabili — Tab. S.6-6) |  |  |  |  |
| Capacità e numero per litri stoccati/in lavorazione: L≤50 = 70B / 1 estint. · 50<L≤100 = 89B / 2 · 100<L≤200 = 113B / 3 (o 144B / 2) · L≥200 = 233B / ≥3 | ☐ | ☐ | ☐ | L = ___ litri |
| Estintori di classe B posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · ESTINTORI CLASSE F (cucine — Tab. S.6-7) |  |  |  |  |
| Estintori di classe F in prossimità della superficie di cottura, capacità per superficie protetta (es. 5F=0,05 m² · 25F=0,11 m² · 40F=0,18 m²) — N.A. se assenti | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| D · IMPIANTI (se richiesti dal livello di prestazione) |  |  |  |  |
| Rete di idranti progettata secondo UNI 10779 (portata, pressione, riserva idrica, DN, manichette); attacco di mandata VVF — N.A. se non prevista | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Impianti automatici di controllo/estinzione (sprinkler o altro) a norma UNI, con alimentazione e collaudo — N.A. se non previsti | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| E · POSIZIONE E MANUTENZIONE |  |  |  |  |
| Estintori segnalati, accessibili, impugnatura a ~110 cm; sottoposti a manutenzione periodica (UNI 9994-1) e registrati | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.7 — Rivelazione ed allarme

COS'È: il sistema che si accorge dell'incendio e avvisa gli occupanti. Ai livelli bassi la 'rivelazione' è fatta dalle persone presenti (sorveglianza) e l'allarme è dato a voce o con segnalatori semplici; ai livelli III/IV serve un impianto IRAI (rivelatori automatici + centrale + segnalatori, progettato secondo UNI 9795). COME SI USA: determinare il livello dai criteri, poi verificare con la checklist la catena completa: rivelazione → segnalazione → diffusione allarme → procedura di risposta (che sta nel Piano di Emergenza).

| Livello | Descrizione (Tab. S.7-1) |
| --- | --- |
| I | Rivelazione e allarme demandate agli occupanti (sorveglianza) |
| II | Rivelazione manuale mediante sorveglianza e diffusione dell'allarme |
| III | Rivelazione automatica e diffusione allarme su ambiti dell'attività |
| IV | Rivelazione automatica e diffusione allarme sull'intera attività |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.7-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Rvita compresi in A1, A2 | ☐ |
|  | Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Rambiente non significativo | ☐ |
|  | Attività non aperta al pubblico | ☐ |
|  | Densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m² | ☐ |
|  | Non prevalentemente destinata a occupanti con disabilità | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -5 m e 12 m | ☐ |
|  | qf ≤ 600 MJ/m² | ☐ |
|  | Superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m² | ☐ |
|  | Non si detengono sostanze pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose | ☐ |
| II | Rvita compresi in A1, A2, B1, B2 | ☐ |
|  | Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Rambiente non significativo | ☐ |
|  | Densità di affollamento ≤ 0,7 persone/m² | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -10 m e 54 m | ☐ |
|  | qf ≤ 600 MJ/m² | ☐ |
|  | Non si detengono sostanze pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose | ☐ |
| III | Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| IV | Elevato affollamento, geometria complessa o piani interrati, elevato qf, sostanze/lavorazioni/inneschi pericolosi | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.7 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Rivelazione precoce e diffusione dell'allarme. Il livello determina il tipo: Liv.I sorveglianza umana · Liv.II IRAI con funzione manuale D + allarme C · Liv.III-IV rivelazione automatica (IRAI).

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · SISTEMA DI RIVELAZIONE E ALLARME |  |  |  |  |
| Liv. I: sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti e procedura di diffusione allarme definita e nota — N.A. se livello superiore | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Liv. II: IRAI (UNI 9795) con funzione principale D (segnalazione manuale) e C (allarme incendio) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Liv. III/IV: rivelazione automatica dell'incendio su ambiti specifici (III) o sull'intera attività (IV), con diffusione allarme | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · COMPONENTI |  |  |  |  |
| Pulsanti manuali di allarme distribuiti lungo le vie d'esodo e in prossimità delle uscite, segnalati | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Diffusione dell'allarme percepibile in tutti gli ambiti (acustica/ottica); eventuale sistema EVAC (UNI ISO 7240-19) dove richiesto | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · CENTRALE E MANUTENZIONE |  |  |  |  |
| Centrale IRAI sorvegliata, con alimentazione di sicurezza; manutenzione periodica (UNI 11224) registrata | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.8 — Controllo di fumi e calore

COS'È: la capacità di far uscire fumo e calore dall'edificio durante l'incendio, per agevolare l'intervento dei soccorritori (livello II) o mantenere l'aria respirabile per gli occupanti (livello III). Al livello II bastano le APERTURE DI SMALTIMENTO: finestre, lucernari, porte verso l'esterno — anche quelle già esistenti — purché di superficie sufficiente e effettivamente apribili in emergenza. COME SI USA: identificare per ogni compartimento le aperture disponibili, calcolarne la superficie utile, confrontarla con la richiesta (dipende da qf e superficie del compartimento), verificare l'apribilità pratica.

| Livello | Descrizione (Tab. S.8-1) |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Smaltimento di fumi e calore per agevolare le operazioni di soccorso |
| III | Mantenimento di uno strato libero dai fumi nel compartimento (SEFC) |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.8-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | qf ≤ 600 MJ/m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf > 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 25 m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 100 m² | ☐ |
|  | Non si detengono sostanze pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose | ☐ |
| II | Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| III | Elevato affollamento, geometria complessa o piani interrati, elevato qf, sostanze/lavorazioni pericolose | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.8 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Smaltimento di fumo e calore per favorire l'esodo e l'intervento dei soccorritori. Liv.I nessun requisito · Liv.II aperture di smaltimento d'emergenza · Liv.III SEFC (sistema di evacuazione).

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · APERTURE DI SMALTIMENTO (Liv. II — S.8.5) |  |  |  |  |
| Ogni compartimento può smaltire fumo e calore d'emergenza; aperture di superficie utile adeguata (tipi di impiego Tab. S.8-4) | ☐ | ☐ | ☐ | sup. utile = ___ m² |
| Aperture distribuite uniformemente nel compartimento e protette dall'ostruzione accidentale | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · SEFC (Liv. III, se richiesto) |  |  |  |  |
| Sistema di evacuazione di fumo e calore (SEFC) dimensionato e certificato secondo UNI 9494 — N.A. se non previsto | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE |  |  |  |  |
| Comando di attivazione accessibile e segnalato; manutenzione periodica registrata | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.9 — Operatività antincendio

COS'È: tutto ciò che serve ai Vigili del Fuoco per intervenire in modo efficace quando arrivano: potervi accedere con i mezzi, trovare acqua, capire e controllare gli impianti. È la misura 'per i soccorritori', non per gli occupanti. COME SI USA: il livello II è il caso base (accessibilità); il III aggiunge la pronta disponibilità di agenti estinguenti (idrante esterno) e il controllo degli impianti; il IV aggiunge accesso protetto ai piani e comunicazioni. Verificare fisicamente percorsi e misure, non fidarsi della planimetria.

| Livello | Descrizione (Tab. S.9-1) |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio |
| III | Come II, con pronta disponibilità di agenti estinguenti e controllo impianti |
| IV | Come III, con accessibilità protetta a tutti i piani e comunicazione affidabile |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.9-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette | ☐ |
| II | Rvita compresi in A1, A2, B1, B2 | ☐ |
|  | Rbeni pari a 1 | ☐ |
|  | Rambiente non significativo | ☐ |
|  | Densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m² | ☐ |
|  | Piani a quota compresa tra -5 m e 12 m | ☐ |
|  | qf ≤ 600 MJ/m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf > 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m² | ☐ |
|  | Per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m²: superficie lorda qualsiasi | ☐ |
|  | Non si detengono sostanze pericolose in quantità significative | ☐ |
|  | Non si effettuano lavorazioni pericolose | ☐ |
| III | Opere non ricomprese negli altri criteri di attribuzione | ☐ |
| IV | Rbeni compreso in 3, 4 | ☐ |
|  | Se aperta al pubblico: affollamento > 300 occupanti | ☐ |
|  | Se non aperta al pubblico: affollamento > 1000 occupanti | ☐ |
|  | Posti letto > 100 con Rvita in D1, D2, Ciii1–Ciii3 | ☐ |
|  | Sostanze pericolose e affollamento > 25 | ☐ |
|  | Lavorazioni pericolose e affollamento > 25 | ☐ |
|  | Per il livello IV è sufficiente UNA delle condizioni. |  |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.9 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Condizioni per l'intervento dei Vigili del fuoco. Liv.II accessibilità mezzi di soccorso · Liv.III + colonna a secco · Liv.IV accessibilità protetta a tutti i piani.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · ACCESSIBILITÀ MEZZI DI SOCCORSO (Liv. II) |  |  |  |  |
| Strade e varchi di accesso per automezzi di soccorso VVF con dimensioni minime (larghezza, altezza, raggio di volta, portata) verificate (S.9.5) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Accostamento autoscala / piazzola ove richiesto in relazione alle quote dei piani — N.A. se non necessario | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · IMPIANTI DI SUPPORTO ALL'INTERVENTO |  |  |  |  |
| Colonna a secco (Liv. III) con attacco motopompa al piano di riferimento e sbocchi ai piani — N.A. se non richiesta | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Accessibilità protetta ai piani per i VVF (Liv. IV) — N.A. se livello inferiore | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · SEGNALAZIONE |  |  |  |  |
| Attacco di mandata per autopompa VVF segnalato e accessibile (dove presente rete idranti) | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

S.10 — Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

COS'È: la garanzia che gli impianti (elettrico, termico, gas, climatizzazione, sollevamento, fotovoltaico) non siano ESSI STESSI causa di incendio e non lo aggravino. C'è un solo livello: tutti gli impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti a regola d'arte. In pratica: per ogni impianto servono (a) documento di conformità originario, (b) verifiche periodiche di legge, (c) manutenzione documentata. La checklist copre tutti gli impianti tipici; barrare N.A. per quelli assenti.

| Livello | Descrizione (Tab. S.10-1) |
| --- | --- |
| I | Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d'arte e la regolamentazione vigente |

Criteri di attribuzione del livello — verifica puntuale (Tab. S.10-2)

| Livello | Condizione da verificare | Esito |
| --- | --- | --- |
| I | Attribuito a TUTTE le attività, senza eccezioni | ☐ |

Livello di prestazione ADOTTATO per questa misura: [I/II/III/...] — in base alle verifiche sopra

Soluzione progettuale adottata

| Parametro | Compilazione |
| --- | --- |
| Soluzione adottata | ☐ Conforme ☐ Alternativa — [descrizione] |

S.10 — CHECKLIST DI VERIFICA IN ESERCIZIO

Gli impianti tecnologici e di servizio non devono costituire causa di innesco né propagare l'incendio. Liv.I regola d'arte · Liv.II + dispositivi di sezionamento/sgancio di emergenza.

| Requisito da verificare — criterio esplicito con valori | Sì | No | N.A. | Cosa è previsto / misura adottata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · REGOLA D'ARTE E CONFORMITÀ (Liv. I) |  |  |  |  |
| Impianti (elettrico, gas, climatizzazione, ascensori, fotovoltaico) progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte; dichiarazioni di conformità DM 37/2008 agli atti | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| B · SEZIONAMENTO DI EMERGENZA (Liv. II) |  |  |  |  |
| Sgancio elettrico generale di emergenza in posizione segnalata e accessibile dall'esterno/ingresso | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Dispositivo di intercettazione di emergenza dell'adduzione gas combustibile, segnalato | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Impianto fotovoltaico con dispositivo di sezionamento e segnalazione presenza DGA (per i soccorritori) — N.A. se assente | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| C · IMPIANTI SPECIFICI |  |  |  |  |
| Ascensori: comportamento definito in caso di incendio; ascensore antincendio ove richiesto — N.A. se non presente | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| Impianto di climatizzazione: serrande tagliafuoco ai varchi di compartimentazione e arresto in emergenza | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |
| D · MANUTENZIONE E VERIFICHE |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche (messa a terra, protezione da scariche atmosferiche, impianti a pressione) effettuate e documentate | ☐ | ☐ | ☐ | ______ |

Ogni «No» → voce automatica nel Piano azioni correttive (VRI-11) con priorità e termine.

VRI-10 — CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (DM 2/9/2021)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — BASSO: tutti i requisiti dell'Allegato I al DM 3/9/2021 soddisfatti. NON BASSO: almeno uno non soddisfatto. — Avendo già accertato in VRI-2.3 il mancato rispetto di almeno un requisito, la classificazione attesa è NON BASSO. Riportare comunque la motivazione esplicita. — Approccio prudenziale: in presenza di dubbi, condizioni operative variabili o gestione non strutturata, il rischio NON è considerato basso.

| Classificazione | Motivazione |
| --- | --- |
| ☐ BASSO ☐ NON BASSO | [motivazione puntuale, rinvio a VRI-2.3] |

Implicazioni sulla formazione antincendio (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)

| Classificazione | Livello formazione richiesto |
| --- | --- |
| Basso | Livello 1 (4 ore) |
| Non basso | Livello 2 (8 ore) + aggiornamento quinquennale (4 ore) |
| Non basso con >300 occupanti o attività speciali | Livello 3 (16 ore) |

Livello di formazione applicabile agli addetti antincendio designati: [Livello ___]

VRI-11 — PIANO DELLE AZIONI CORRETTIVE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Riportare tutte le non conformità emerse in VRI-9, ordinate per priorità: 1 = urgente (entro 30 gg), 2 = breve termine (entro 90 gg), 3 = medio termine (entro 12 mesi), 4 = continuativa/gestionale. — Il campo 'Stato' va aggiornato ad ogni revisione del documento (VRI-12) per tracciare l’avanzamento delle azioni. Una NC in stato 'Aperta' alla revisione successiva richiede motivazione esplicita.

| Prior. | Azione correttiva | Misura S. | Responsabile | Scadenza | Stato (aggiorn. a ogni rev.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1-4] | [descrizione] | [S._] | [ruolo] | [gg/mm] | ☐ Aperta ☐ In corso ☐ Chiusa |
| [1-4] | [descrizione] | [S._] | [ruolo] | [gg/mm] | ☐ Aperta ☐ In corso ☐ Chiusa |
| [1-4] | [descrizione] | [S._] | [ruolo] | [gg/mm] | ☐ Aperta ☐ In corso ☐ Chiusa |
| [1-4] | [descrizione] | [S._] | [ruolo] | [gg/mm] | ☐ Aperta ☐ In corso ☐ Chiusa |
| [1-4] | [descrizione] | [S._] | [ruolo] | [gg/mm] | ☐ Aperta ☐ In corso ☐ Chiusa |

VRI-12 — CONDIZIONI DI AGGIORNAMENTO E CLAUSOLA DI PERIMETRO

La presente valutazione è aggiornata obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08, in caso di modifiche significative delle condizioni operative, tra cui a titolo esemplificativo: variazione dell’affollamento, variazione della superficie o del layout, introduzione di nuove lavorazioni o sostanze pericolose, modifiche impiantistiche rilevanti ai fini S.6–S.10, infortuni o quasi-infortuni connessi al rischio incendio.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE — Clausola di perimetro: protegge l'RSPP senza assumere toni accusatori verso il datore di lavoro, mantenendo esplicito l'obbligo di aggiornamento in caso di variazione delle condizioni dichiarate.

Clausola di limitazione del perimetro

La presente valutazione copre l’attività così come descritta in VRI-4. Qualsiasi variazione delle condizioni operative costituisce obbligo di aggiornamento ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08, con verifica specifica dell’eventuale assoggettamento al DPR 151/2011 (da ripetere secondo VRI-2.1).

Periodicità di revisione ordinaria: [____ anni], salvo aggiornamenti straordinari come sopra.

VRI-13 — SOTTOSCRIZIONI

Il Datore di Lavoro dichiara di aver preso visione della presente Valutazione del Rischio Incendio, di averne condiviso i contenuti con l’RSPP e di impegnarsi all’attuazione delle misure indicate, comprese le azioni correttive di cui a VRI-11.

| Datore di lavoro | RSPP | RLS (presa visione) |
| --- | --- | --- |
| [Nome Cognome] Data: ____________ Firma: ____________ | [Nome Cognome — Studio] Data: ____________ Firma: ____________ | [Nome Cognome] Data: ____________ Firma: ____________ |

| DATI DEL DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Data di emissione | [gg/mm/aaaa] |
| Revisione n. | Rev. 00 del [gg/mm/aaaa] |